## Sheet1
26.05.2021.
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
Objekat , Beograd
| OPREMA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno
|  |  |  | EUR | EUR
Sistem za ventilaciju/odimljavanje OD-1, OD-2
1 | Isporuka i montaža krovnog ventilatora Sisteven TSK-V 800-6T ili slično; karakteristika: el.snaga 4 kW; 58 A; 400 V; 1485 o/min; protok odimljavanje ventilacija Q=18000/7600 m3/h; napor H=400/250 Pa. Ventilator je klase F400°C/120 min, u skladu sa SRPS EN12101-3. | kom. |  |  |  | Izbor na www.sisteven.com
| Ventilator je opremljen frekventnim regulatorom, u režimu ventilacije se aktivira pomoću sistema za detekciju CO, dok se u režimu odimljavanja aktivira pomoću sistema za automatsku dojavu požara i radi na maksimalnoj brzini. Uz ventilator se isporučuje i sva neophodna oprema i delovi za montažu. |  | 2 | 3470 | 6940 | https://www.sisteven.com/en/software
2 | Isporuka i montaža kanala za odimljavanje, odvođenje produkata sagorevanja, dima i toplote. Kanali su od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,75 mm / 1 mm sa mec profilima i negorivim zaptivkama na spojevima. | kg | 6300 | 3 | 18900 | Za veće ventilatore:
3 | Spojni i zaptivni materijal, nosači i ostali sitan materijal uzima se 30 % od prethodne stavke. Kanale montirati na nosačima od profila L30/30/3 mm sa navojnim šipkama M8/M10 na max. rastojanju 1,5m, spajanje prirubnica izvesti negorivim dihtungom. | % | 0.3 | 18900 | 5670 | obratite se Topeko doo
4 | Isporuka i montaža protivpožarne zaštite jednosektorskih kanala odimljavanja za otpornost u požaru 120 minuta, u svemu prema Izveštaju o ispitivanju po standardu SRPS EN 1366-9, CE sertifikatom konstantnosti perfomansi po standardu SRPS EN 12101-7, klasifikacijom E600 120 (ho)S1000 Single / E600 120 (ho)S1500 Single, izdatim od strane akreditovane laboratorije, sa rešenjem/mišljenjem Ministarstva građevinarstva RS, sistem TOP-KOD 120, firme "Topeko HVAC&Firestop Systems" ili slično, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m² | 630 | 12.3 | 7749
4.1 | Protivpožarna zaštita kanala odimljavanja kroz drugi požarni sektor oblaganjem pločama od tp kamene vune Conlit Plus sa alu folijom debljine 60mm, za otpornost u požaru 120 minuta, u svemu prema Izveštaju o ispitivanju po standardu SRPS EN 1366-8, CE sertifikatom konstantnosti perfomansi, klasifikacijom EI 120 (ve-ho)S500 multi / EI 120 (ve-ho)S1500 multi, izdatim od strane akreditovane laboratorije, sa mišljenjem/rešenjem Ministarstva građevinarstva RS, sistem firme "Topeko HVAC&Firestop Systems" ili slično, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m² | 50 | 46 | 2300
5 | Isporuka i montaža kanala za ventilaciju. Kanali su od čeličnog pocinkovanog lima debljine 0,60-1 mm, sa mec profilima, nosačima i ostalom opremom neophodnom za montažu. | kg | 1200 | 3 | 3600
6 | Spojni i zaptivni materijal, profili, nosači i ostali sitan materijal uzima se 30 % od prethodne stavke. | % | 0.3 | 3600 | 1080
7 | Isporuka i montaža ventilacione rešetke sa jednim redom pokretnih lamela, sa regulacijom količine vazduha na pokretnim lamelama, ispitane za odvođenje dima u požaru, tip JR-OD 120, proizvod Topeko doo ili sl., dimenzija:
| 425x225mm | kom | 20 | 32 | 640
| 625x225mm | kom | 10 | 38 | 380
8 | Isporuka i montaža dimne klapne (DK 1.1-1.2, DK 2.1-2.2) sa elektromotornim pogonom 230V i krajnjim prekidačima položaja,
otpornosti u požaru 120 min, sa ispravom o usaglašenosti EN12101,
proizvod "TROX" ili slično.
| 12000X400 mm (širina x visina) | kom | 2 | 350 | 700
| 800X300 mm (širina x visina) | kom. | 4 | 290 | 1160
9 | Isporuka i montaža protivpožarne klapne (PPK 1.1-1.2, PPK 2.1-2.2) sa elektromotornim pogonom,atestirane prema EN 1366-2,
otpornosti u požaru 120 min.
Motori su predvideni za napon 230 V, 50 Hz i
snabdeveni su krajnjim prekidačima za signalizaciju položaja klapne
(otvorenog i zatvorenog) i termoelementom.
proizvod "TROX", tip FK-K120 ili sl. sledećih dimenzija:
| 300x300 mm | kom. | 10 | 295 | 2950
| 500x300 mm | kom. | 3 | 310 | 930
| 500x400 mm | kom. | 3 | 330 | 990
Sistem natpritisne ventilacije NP-1, NP-2
10 | Isporuka i montaža kanalskog ventilatora proizvod “Sisteven”, tip CABC Q=5500 m3; P=220 Pa; 1309 W; 3 A; 400 V, n=1430 o/min. Ventilator se postavlja u preprostoru kako je to dato u grafičkim prilozima. Uz ventilator se isporučuje sva neophodna oprema za montažu (zaštitna mreža i dr.) |  |  |  |  | Izbor na www.sisteven.com
|  | kom | 2 | 670 | 1340 | https://www.sisteven.com/en/software
11 | Isporuka i montaža zidne protivkišne rešetke za ubacivanje vazduha za nadpritisak dimenzija 800x 400 mm, tip BN ’’Aerogrammi’’ ili sl. | kom | 2 | 58 | 116
12 | Izrada i montaža kanala nadpritiska od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,8 mm / 1mm sa mec profilima. | kg | 550 | 3 | 1650
13 | Spojni i zaptivni materijal, profili, nosači i ostali sitan materijal uzima se 30 % od prethodne stavke. Nosači kanala su od profila L30/30/3 mm sa navojnim šipkama M10.
|  | % | 0.3 | 1650 | 495
14 | Protivpožarna zaštita kanala nadpritiska oblaganjem pločama od tp kamene vune Conlit sa alu folijom debljine 70mm, za otpornost u požaru 120 minuta, u svemu prema Izveštaju o ispitivanju po standardu SRPS EN 1366-1, klasifikacijom EI 120 ( ho, o→i )S / EI 120 ( ve, o→i )S izdatim od strane akreditovane laboratorije, sa rešenjem Ministarstva građevinarstva RS, sistem zaštite "TOP-VENT 120" firme "Topeko HVAC&Firestop Systems" ili slično, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m² | 50 | 36 | 1800
15 | Isporuka i montaža samopodizne nadpritisne klapne za regulaciju nadpritiska u prostoru, za ugradnju u zidove.
| Isporučuje se fabrički podešena da održava nadpritisak od 50 Pa. Proizvod "TROX", tip ARK2 ili slično, dimenzija 600x400 mm | kom. | 2 | 180 | 360
Sistem ventilacije tehničkih prostorija TP-1, TP-2
16 | Isporuka i montaža ventilatora proizvod “Sisteven”, tip DAS Q=1000 m3; P=120 Pa; 1309 W; 3 A; 230 V, n=1430 o/min. Ventilator se postavlja u prostoru kako je to dato u grafičkim prilozima. Uz ventilator se isporučuje sva neophodna oprema za montažu (zaštitna mreža i dr. )
|  | kom | 2 | 240 | 480
17 | Isporuka i montaža zidne protivkišne rešetke za ubacivanje vazduha dimenzija 300x 300 mm, tip BN ’’Aerogrammi’’ ili sl. | kom | 2 | 32 | 64
18 | Izrada i montaža kanala ventilacije od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,8 mm sa mec profilima. | kg | 400 | 3 | 1200
19 | Spojni i zaptivni materijal, profili, nosači i ostali sitan materijal uzima se 30 % od prethodne stavke. Nosači kanala su od profila L30/30/3 mm sa navojnim šipkama M8/M10.
|  | % | 0.3 | 1200 | 360
20 | Protivpožarna zaštita kanala ventilacije oblaganjem pločama od tp kamene vune Conlit Plus sa alu folijom debljine 60mm, za otpornost u požaru 120 minuta, u svemu prema Izveštaju o ispitivanju po standardu SRPS EN 1366-1, klasifikacijom EI 120 (ve ho i↔o)S, izdatim od strane akreditovane laboratorije, sa rešenjem Ministarstva građevinarstva RS, sistem firme "Topeko HVAC&Firestop Systems" ili slično, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m² | 20 | 44 | 880
21 | Isporuka i montaža u zid prestrujne požarno otporne rešetke, otpornosti u požaru 120 minuta, dimenzije 400x300mm, tip LVH44, u svemu prema Izveštaju o ispitivanju izdatim od strane akreditovane laboratorije, proizvod "Lorient" ili slično. | kom | 4 | 110 | 440
Pripremno završni radovi i ispitivanje
22 | Zatvaranje prodora kanalskog razvoda na mestima prodora kroz zidove i plafone, prodora oko pp klapni i dr. Zatvaranje izvesti tvrdopresovanom kamenom vunom i ekspandirajućim premazom, otpornosti u požaru 120 minuta, sistem Topeko doo ili sl., ispitan u akreditovanoj laboratoriji, sa svim potrebnim materijalom i radom, obračun prema gabaritnim dimenzijama prodora. |  |  |  |  | za garaže do 1000 m2, max 3 m2
za garaže do 5000 m2, max 5 m2
|  | m2 | 5 | 150 | 750 | za garaže do 15000 m2, max 10 m2
23 | Pripremno završni radovi koji obuhvataju ispitivanje sistema ventilacije i odimljavanja, izrada zapisnika i izveštaja o izvršenim merenjima i regulaciji sistema. Obeležavanje instalacije, sa izradom uputstva i prvim kontrolisanjem sistema.
|  | paušalno | 1 |  | 830
UKUPNO: |  |  |  | EUR | 64754
Odgovorni projektant :