## Sheet1
Informativni predmer- za manje i srednje garaže
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - MOKRA SPRINKLER INSTALACIJA | [5 empty] | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - SUVA SPRINKLER INSTALACIJA
Objekat:
Br. | OPIS | Jedinica | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Menja se pozicija 1. i dodaje kompresor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
A |  |  |  | dinara | dinara
1 | Mokri sprinkler ventil DN 100 | kom. | 1 | 96500 | 96500 | Suvi sprinkler ventil DN 100
| sa presostatom za nadzor stanja klapne, |  |  |  |  | sa presostatom za nadzor stanja klapne,
| komorom za odloženo dejstvo presostata, |  |  |  |  | komorom za ubrzavanje,
| 2 manometra, ventilom za drenažu i |  |  |  |  | 2 manometra, ventilom za drenažu i
| ventilom za testiranje alarmnog zvona i |  |  |  |  | ventilom za testiranje alarmnog zvona i
| za izjednačavanje pritiska ispred i iza od |  |  |  |  | za izjednačavanje pritiska ispred i iza od
| klapne sprinkler alarmnog ventila. |  |  |  |  | klapne sprinkler alarmnog ventila.
| Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno |  |  |  |  | Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
| sertifikat: CE, FM-UL |  |  |  |  | sertifikat: FM-UL
2 | Alarmno Zvono | set | 1 | 18500 | 18500 | Kompresor za održavanje pritiska vazduha
| ulaz 3/4", izlaz 1" |  |  |  |  | necistoce, redukcioni ventil I dr,)
| komplet fitinga sa odvajačem nečistoća 3/4" |  |  |  |  | Q=240 l/min, rezervoar 50 lit. , snaga 2 kW
| Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno |  |  |  |  | Proizvođač: Metabo ili ekvivalentno
3 | Mlaznica stojeća | kom. | 140 | 350 | 49000
staklena ampula, 68°C, K=80,
1/2" NPT spoljni navoj, mesing
U svemu u skladu sa standardom
SRPS EN12259-1 i FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
4 | Mlaznica stojeća, rezervne | kom | 12 | 350 | 4200
staklena ampula, 68°C, K=80,
1/2" NPT spoljni navoj, mesing
U svemu u skladu sa standardom
SRPS EN12259-1 i FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
5 | Mlaznica bočna, | kom. | 60 | 540 | 32400
staklena ampula, 68°C, K=80,
1/2" NPT spoljni navoj, mesing
U svemu u skladu sa standardom
SRPS EN12259-1 i FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
6 | Mlaznice bočne, rezervne | kom. | 12 | 540 | 6480
staklena ampula, 68°C, K=80,
1/2" NPT spoljni navoj, mesing
U svemu u skladu sa standardom
SRPS EN12259-1 i FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
7 | Ključ za montažu mlaznica 1/2" | kom. | 1 | 2450 | 2450
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
8 | Ormar za rezervne mlaznice | kom. | 2 | 2600 | 5200
Kapacitet 12 sprinkler mlaznica
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
9 | Ovalni zasun | kom. | 3 | 15000 | 45000
sa nadzorom položaja, CE, FM-UL
PN10/16, DN100
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
10 | Nepovratni ventil | kom. | 2 | 18000 | 36000
DN100, sprinkler crveni, CE, FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
13 | Loptasti ventil za pražnjenje u stanici | kom. | 2 | 1500 | 3000
DN20
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
14 | Loptasti ventil za pražnjenje cevne mreže | kom. | 8 | 2200 | 17600
DN 32
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
15 | Ventil DN 25 sa faktorom K=80 | kom. | 2 | 6100 | 12200
za testiranje, FM-UL
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
16 | Priključak za vatrogasno vozilo | kom. | 1 | 18000 | 18000
ulaz 1xDN100 NPT, izlaz 2xDN65 NST
sa klapnom unutar priključka, FM-UL
17 | Brza spojnica (Štorc) | kom. | 2 | 1300 | 2600
DN65 NST B
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
18 | Brza slepa spojnica sa lancem (Štorc) | kom. | 2 | 1350 | 2700
DN65
Proizvođač: Duyar valve ili ekvivalentno
19 | Prirubnica sa grlom | kom. | 10 | 2800 | 28000
komplet sa vijcima i gumom za dihtovanje
PN10/16, DN100
20 | Drenažni set | set | 1 | 8000 | 8000
Pocinkovane cevi DN65,
Pocinkovane cevi DN25, pocinkovani fitinzi,
levak kod sprinkler ventila
levak kod alarmnog zvona
Sprovedeno do najbližeg slivnika
21 | Sprinkler cevi sa groove krajevima RAL 3000
SRPS EN10220
| DN100 | m | 190 | 1650 | 313500
| DN65 | m | 45 | 970 | 43650
| DN32 | m | 768 | 640 | 491520
22 | Žlebni fiting "Groove"
Žlebna kruta/fleksibilna spojnica
| DN100 | kom | 35 | 780 | 27300
| DN65 | kom | 10 | 560 | 5600
| DN32 | kom | 135 | 350 | 47250
Žlebno koleno 90°
| DN100 | kom | 20 | 940 | 18800
| DN65 | kom | 2 | 700 | 1400
| DN32 | kom | 180 | 450 | 81000
Žlebni T komad
| DN100 | kom | 8 | 2100 | 16800
Žlebni izlaz za granu
| DN100/32 | kom | 75 | 740 | 55500
| DN65/32 | kom | 30 | 650 | 19500
Koncentrična redukcija
| DN100/65 | kom | 6 | 670 | 4020
Izlaz za mlaznicu sa obujmicom
| DN32/15 | kom | 310 | 350 | 108500
| Žlebni čep DN100 sa navojnim izlazom 1" | kom | 4 | 1040 | 4160
| Žlebni čep DN32 | kom | 138 | 240 | 33120
23 | Boja
| Osnovna boja (2 premaza) | kg | 25 | 640 | 16000
| Pokrivna boja (2 premaza) | kg | 25 | 950 | 23750
24 | Nosači
Nosači sa kruškastim obujmicama
Uključujući navojnu šipku i tipl
Proizvođač: NORM ili ekvivalentno, FM-UL
| DN100 | kom. | 87 | 260 | 22620
| DN65 | kom. | 10 | 230 | 2300
| DN32 | kom. | 210 | 220 | 46200
25 | Nosači za oslanjanje kolektora | set | 4 | 3400 | 13600
Obujmica, L profil, metalne ploče, ankeri
DN100
26 | Zatvaranje prodora sprinkler cevi | kom. | 10 | 4200 | 42000
ekspandirajućim premazom i tp kam. vunom
proizvod Fischer ili ekvivalentno
|  |  |  | Total: | 1825920
B | Montaza sa farbanjem cevi i potrošnim materijalom |  |  |  | 1095552
C | Uputstvo za upotrebu i obuka radnika za rad na sistemu |  |  |  | 8500
D | Ispitivanje i puštanje u rad, Prvo kontrolisanje |  |  |  | 65000
|  | TOTAL A+B+C+D EUR |  |  | 2994972
Cene su bez PDV-a.
Prema opisima pojedinih pozicija u predmeru.
Bez građevinskih i elektro radova.
Odgovorni projektant :